PRAVILNIK
O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA
HIDRANTSKU MREŽU ZA GAŠENJE
POŽARA
("Službeni list SFRJ", br. 30/91)
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se tehnički normativi za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje poža​ra, kojima se utvrđuju zahtevi za izvore, kapacitet, pro​tok i pritisak vode u hidrantskoj mreži.
Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na auto​matske uređaje za gašenje požara vodom, kao ni na hidrantske mreže kojima se štite objekti za koje su po​sebnim propisima određeni stroži zahtevi u odnosu na zahteve propisane ovim pravilnikom.
Član 2.
Navedeni izrazi, u smislu ovog pravilnika, imaju sle-deća značenja:
1) visina objekta je visina poda najvišeg sprata iz​
nad kote terena na koju je moguć pristup vatro​
gasnim vozilima;
2) neposredno gašenje požara je gašenje požara
upotrebom hidranta, creva i mlaznice, bez upot​
rebe vatrogasnog vozila i njegove opreme;
3) privremeno postrojenje za zahvatanje vode je
postrojenje za neposredno napajanje hidrant​
ske mreže korišćenjem prenosnih vatrogasnih
pumpi   ili  vatrogasnih  vozila  sa   ugrađenom
pumpom za zahvatanje vode;
4) računski broj istovremenih požara je broj poža​
ra koji mogu nastati u toku tri uzastopna časa
na području za koje je dimenzionisana hidrant-
ska mreža;
5) rezervni   izvor za  snabdevanje  energijom je
uređaj koji nestankom energije u primarnom iz​
boru automatski stupa u rad, a može da se uk​
ljuči i ručno;
6) spoljna hidrantska mreža je skup građevinskih
objekata i uređaja kojima se voda od izvora za
snabdevanje vodom dovodi cevovodima do hid-
rantskih priključaka koji se neposredno koriste
za gašenje požara ili se na njih priključuju vat​
rogasna vozila s ugrađenim pumpama ili pre-
nosne vatrogasne pumpe;
7) stalno postrojenje za zahvatanje vode je postro​
jenje za posredno napajanje hidrantske mreže
pomoću stacioniranog postrojenja;
8) suva hidrantska mreža je skup uređaja u objek​
tu koji su u normalnim uslovima bez vode, a u
slučaju požara služe da se voda za gašenje
požara transportuje od vatrogasnih vozila ili
drugih izvora za snabdevanje vodom do mesta
potrošnje;
9) ukupna količina vode potrebna za gašenje po​
žara je količina vode potrebna za gašenje spo-
Ijnom i unutrašnjom hidrantskom mrežom u tra​
janju najmanje 2 h i količina vode za potrebe
drugih sistema za gašenje požara u trajanju
predviđenom za te sisteme;

10) unutrašnja hidrantska mreža je skup uređaja u objektu koji vodu razvode do hidrantskih orma​rića, iz kojih se, primenom vatrogasnih creva određene dužine sa mlaznicom, prostorije štite od požara.
II IZVORI ZA SNABDEVANJE HIDRANTSKE MREŽE VODOM
Član 3.
Za napajanje hidrantske mreže koristi se svaki izvor čiji kapacitet može da obezbedi potrebnu količinu vode takvog kvaliteta da se može upotrebiti za gašenje požara.
Član 4.
Za napajanje hidrantske mreže koristi se i podzem​na voda iz kopanih ili bušenih bunara. Ako se za crplje-nje vode iz bunara koristi usisna pumpa, nivo vode ne srne da padne više od 6 m ispod kote terena, a ako se koristi potopna pumpa, nivo vode može da padne i više od 6 m ispod kote terena.
Priliv vode u bunar mora se dokazati probnim crp-Ijenjem vode u najnepovoljnije vreme (posle sušnog perioda od najmanje 60 dana).
Ako se potrebna količina vode ne može obezbediti iz jednog bunara, dozvoljeno je spajanje dva ili više bunara.
Član 5.
Prilazni putevi i platforme za vatrogasna vozila i pumpe izrađuju se do privremenog postrojenja za za​hvatanje površinske vode, s tim da zahvatanje vode mora biti moguće bez obzira na nivo vode.
Član 6.
Stalno postrojenje za zahvatanje površinske vode izgrađuje se na osnovu hidroloških podataka za period od najmanje 15 godina.
Stalno postrojenje za zahvatanje površinske vode mora imati rezervni izvor za snabdevanje energijom koji može da se uključi i ručno.
Usisna korpa stalnog postrojenja za zahvatanje vo​de na otvorenom vodotoku zaštićuje se, odgovarajućim napravama, od mehaničkih oštećenja (kretanje leda ili većih otpadaka).
Usisna korpa i cevovod koji je povezuje sa pumpom postavljaju se tako da se mogu lako održavati i brzo zameniti.
Član 7.
Atmosferske vode namenjene za napajanje hidrant​ske mreže prikupljaju se u rezervoare ili bazene koji su konstruisani tako da se mogu puniti i da se iz njih voda može uzimati i pomoću vatrogasnih vozila ili prenosnih vatrogasnih pumpi.
Član 8.
Rezervoari koji služe za napajanje hidrantske mreže mogu biti ukopani, poluukopani ili nadzemni i moraju biti napravljeni tako da se mogu puniti i da se iz njih voda može uzimati u svako doba i pomoću privremenih i sta​lnih postrojenja za zahvatanje vode.
Član 9.
Ako se za napajanje hidrantske mreže koriste visin​ski rezervoari bez posredstva pumpi, visinska razlika između rezervoara i hidranata, preko kojih se voda kori​sti za gašenje požara, mora biti takva da ispuni uslove iz člana 21. stav 2. ovog pravilnika.
I GRUPA
Član 10.
Snabdevanje hidrantske mreže vodom ne srne da bude onemogućeno zamrzavanjem vode.
Član 11.
Spajanje vodovoda za vodu za piće sa drugim izvo​rima za napajanje hidrantske mreže nije dozvoljeno.
Član 12.
Količina vode u sekundi potrebna za gašenje požara u naseljima gradskog tipa, zavisno od broja stanovnika i računskog broja istovremenih požara, data je u tabeli 1.
Ako je naselje podeljeno u zone prema izvorima za napajanje vodom za gašenje požara koji nisu među sobom povezani, računski broj istovremenih požara i količina vode za gašenje požara određuju se prema broju stanovnika koji pripadaju odgovarajućoj zoni.
Tabela 1.
	Broj stanovnika u
	Računski broj
ictnvrprnpnih
	Najmanja količina vode u l/s po jednom požaru,

	hiljadama
	1 o\\J VI CIIICI ili 1
požara
	bez obzira na otpornost

	
	
	objekta prema požaru

	do 5
	1
	10

	6 do 10
	1
	15

	11 do 25
	2
	20

	26 do 50
	2
	25

	51 do 100
	2
	35

	101 do 200
	3
	40

	201 do 300
	3
	45

	301 do 400
	3
	50

	401 do 500
	3
	55

	501 do 600
	3
	60

	601 do 700
	3
	65

	701 do 800
	3
	70

	801 do 1000
	3
	80

	1001 do 2000
	4
	90


Član 13.
Ukupna količina vode potrebna za gašenje požara u industrijskim i drugim objektima, zavisno od stepena otpornosti objekta prema požaru i kategorije tehnološ​kog procesa prema ugroženosti od požara, data je u tabeli 2.

Član 14.
Simboli za kategoriju tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara dati u tabeli 2 imaju sledeća značenja:
K1 - predstavlja kategoriju tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara u koju spadaju pogoni u kojima se radi sa materijalom koji se može zapaliti ili eksplodirati pod dejstvom vode ili kiseonika, lako zapa​ljivim tečnostima čija je tačka paljenja ispod 23° C i ga​sovima i parom čija je donja granica eksplozivnosti is​pod 10 % (VA/), na primer: pogoni u kojima se radi sa metalnim natrijumom ili kalijumom, fosforom i karbidom, pogoni za proizvodnju viskoznih vlakana, ekstrakciju benzinom, hidriranje, rekuperaciju i rektifikaciju organskih rastvarača i skladišta benzina, ugljen-disulfida, etra, acetona i si.;
K2 - predstavlja kategoriju tehnološkog procesa pre​ma ugroženosti od požara u koju spadaju pogoni u koji​ma se radi sa lako zapaljivim tečnostima čija je tačka paljenja između 23° C i 100° C i zapaljivim gasovima čija je donja granica eksplozivnosti iznad 10% (VA/), pogoni u kojima se obrađuju čvrste zapaljive materije, pri čemu se razvija eksplozivna prašina, na primer: pumpna postrojenja i stanice za tečne materije čija je tačka paljenja, između 23° C i 100° C, pogoni u kojima se stvaraju ugljena prašina, drvene strugotine; braš​no, šećer u prahu, sintetički kaučuk u prahu i si;
K3 - predstavlja kategoriju tehnološkog procesa ugroženosti prema požaru u koju spadaju pogoni u ko​jima se radi sa zapaljivim tečnostima čija je tačka palje​nja 100° C do 300° C i čvrstim materijama temperature paljenja do 300° C, na primer: pogoni za mehaničku preradu drveta i proizvodnju hartije, pogoni za proizvod​nju tekstila, pogoni za regeneraciju ulja za podmaziva​nje, skladišta goriva i maziva, sredstva za transport ug-Ija, zatvorena skladišta uglja, pumpne stanice za tečnosti čija je tačka paljenja 100° C do 300° C, garaže za auto​mobile i javni poslovni i stambeni objekti koji mogu da prime više od 500 lica;
K4 - predstavlja kategoriju tehnološkog procesa ugroženosti prema požaru u koju spadaju pogoni u ko​jima se radi sa tečnostima čija je tačka paljenja iznad 300° C, čvrstim materijama čija je tačka paljenja iznad 300° C i materijama koje se prerađuju u zagrejanom, razmekšanom ili rastopljenom stanju, pri čemu se oslo​bađa toplota praćena iskrama i plamenom, na primer: pogoni    za    topljenje,    livenje    i    preradu    metala,
Tabela 2.
	Stepen otpor​nosti objekta prema požaru
	Kategorija tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara
	Količina vode u litrima na sekund potrebna za jedan požar, zavisno od zapremine u kubnim metrima objekta koji se štiti

	
	
	do 3000
	3001 do 5000
	5001 do 20000
	20001 do 50000
	50001 do 200000
	200000 do 400000
	iznad 400000

	Vi IV
	K4, K5
	10
	10
	10
	10
	15
	20
	25

	Vi IV
	K1.K2, K3
	10
	10
	15
	20
	30
	35
	-

	III
	K4, K5
	10
	10
	15
	25
	-
	-
	-

	lili
	K4, K5
	10
	15
	20
	30
	-
	-
	-

	lili
	K3
	15
	20
	25
	-
	-
	-
	-


* Prazna polja u tabeli 2 ne znače da za odnosne objekte nije potrebna voda za gašenje nego da se, zavisno od stepena otpornosti prema požaru i njihove veličirfe, u takve objekte ne postavljaju tehnološki procesi određene kategorije ugroženosti od požara.
I GRUPA
gas-generatorske stanice, odeljenja za ispitivanje moto​ra sa unutrašnjim sagorevanjem, kotlarnice, transforma-torske stanice i pogoni u kojima sagoreva čvrsto, tečno i gasovito gorivo, kao i javni poslovni i stambeni objekti koji mogu da prime od 100 do 500 lica;
K5 - predstavlja kategoriju tehnološkog procesa ugroženosti prema požaru u koju spadaju pogoni u ko​jima se radi sa negorivim materijama i hladnim mokrim materijalom, na primer: pogoni za mehaničku obradu metala, kompresorske stanice, pogoni za proizvodnju negorivih gasova, mokra odeljenja industrije tekstila i hartije, pogoni za dobijanje i hladnu obradu minerala, azbesta i soli i za preradu ribe, mesa i mlečnih proizvo​da, vodne stanice i objekti koji mogu da prime od 20 do 100 ljudi.
Stepen otpornosti objekta prema požaru utvrđen je standardom JUSU.J1.240.
Član 15.
Ako je površina na kojoj se nalazi kompleks indus​trijskih objekata od 150 ha, računa se sa jednim poža​rom, a ako je površina veća, računa se sa dva istovreme​na požara.
III SPOLJNA HIDRANTSKA MREŽA
Član 16.
Za spoljnu hidrantsku mrežu izrađuje se prstenasti sistem cevovoda.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, dopušta se izrada slepog cevovoda za objekte namenjene stanovanju i druge objekte čije požarno opterećenje ne prelazi 1.000 MJ/m2, s tim da dužina slepog cevovoda iznosi najviše 180 m.
Na cevovode iz st. 1. i 2. ovog člana ugrađuje se potreban broj zapornih ventila za odvajanje pojedinih sektora.
Član 17.
Rastojanje između spoljnih hidranata određuje se za​visno od namene, veličine i sličnih karakteristika objekta, s tim da se požar na svakom objektu može gasiti sa najmanje dva spoljna hidranta. Dozvoljeno rastojanje između dva hidranta iznosi najviše 80 m.
U naseljenim mestima, u kojima se nalaze pretežno stambeni objekti, rastojanje između spoljnih hidranata iznosi najviše 150 m.
Rastojanje hidranata od zida objekta iznosi najma​nje 5 m, a najviše 80 m.
Član 18.
Ako se od požara štite visoki objekti, na mestu prik​ljučka hidrantske mreže na javnu vodovodnu mrežu postavlja se priključak za vatrogasno vozilo tako da se, osim napajanja vatrogasnog vozila vodom, voda iz vozila može potiskivati ka objektu koji se gasi.
Ako je javna mreža namenjena za snabdevanje vo​dom za piće, priključak za vatrogasno vozilo ne srne da se koristi za potiskivanje vode ka objektu koji se gasi.
Član 19.
Oko objekta koji se štiti od požara postavljaju se nadzemni hidranti, a ako nadzemni hidranti ometaju saobraćaj, postavljaju se podzemni hidranti.
Hidranti moraju biti nezakrčeni i dostupni, a označa​vaju se tablicama sa upisanim rastojanjima od oznake do mesta na kome se nalazi hidrant.

Član 20.
Prema protoku koji treba ostvariti, ugrađuju se hid​ranti N° 80 ili N° 100.
. Hidranti moraju biti postavljeni ili se moraju zaštititi tako da se ne smeju zamrznuti ili oštetiti.
Član 21.
Cevi razvodnog cevovoda u mreži hidranata i cevi za pojedini hidrant moraju imati prečnik prema prora​čunu, ali ne manji od 100 mm.
Potreban pritisak u spoljnoj hidrantskoj mreži odre​đuje se proračunom u zavisnosti od visine objekta i drugih uslova, ali ne srne biti niži od 2,5 bar.
Član 22.
Ako spoljna hidrantska mreža raspolaže dovoljnom količinom vode, a pritisak ne ispunjava uslove iz člana 21. ovog pravilnika, mora se ugraditi uređaj za poviše​nje pritiska vode, čiji napor pumpe mora odgovarati potrebama pri pritisku koji na mestu potrošnje iznosi najmanje 2,5 bar.
Član 23.
U neposrednoj blizini hidranta predviđenog za ne​posredno gašenje požara postavlja se ormar za smeš-taj creva, mlaznice ključa i druge potrebne opreme.
Broj Greva standardne dužine određuje se zavisno od udaljenosti hidranta od objekta i od potreba za inter​vencijom sa spoljne strane objekta.
IV UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA
Član 24.
Unutrašnja hidrantska mreža u stambenim i javnim objektima i proizvodnim pogonima može biti zasebna ili zajednička sa mrežom vode za piće.
U zasebnoj unutrašnjoj hidrantskoj mreži može se koristiti i voda upotrebljena u tehnološkom procesu.
Član 25.
Unutrašnja hidrantska mreža mora stalno da bude pod pritiskom vode, bez obzira na izvor iz kog se snab-deva vodom, tako da na najvišem spratu objekta na mlaznici ima najniži pritisak od 2,5 bar pri protoku vo​de datom u tabeli 3.
Na unutrašnjem hidrantskom priključku najviši hid-rostatički pritisak iznosi 7 bar.
Član 26.
Za unutrašnju hidrantsku mrežu upotrebljavaju se cevi najmanjeg unutrašnjeg prečnika 52 mm, odnosno hidrantski priključak najmanjeg unutrašnjeg prečnika 52 mm, tip C, prema standardu JUS M.B6. 673.
Cevi za unutrašnju hidrantsku mrežu postavljaju se tako da budu zaštićene od mehaničkog oštećenja.
Cevi za unutrašnju hidrantsku mrežu ne postavljaju se kroz prostorije ugrožene požarom.
Ako nije moguće ispuniti zahteve iz st. 2. i 3. ovog člana, cevi za unutrašnju hidrantsku mrežu mogu u većim prostorijama da se postavljaju i uz unutrašnje stubove objekta.
Član 27.
Međusobno rastojanje hidranata određuje se tako da se celokupan prostor koji se štiti pokriva mlazom vode, pri čemu se vodi računa o tome da dužina creva iznosi   15  m,   a  dužina  kompaktnog  mlaza   5   m.
I GRUPA
Hidranti se smeštaju u prolaze, stepenišne prostore i puteve za evakuaciju, u neposrednoj blizini ulaznih vrata prostorija koje mogu biti ugrožene požarom, tako da ne ometaju evakuaciju.
Član 28.
U hidrantski ormar postavlja se vatrogasno crevo nazivnog prečnika 52 mm sa mlaznicom prečnika 12 mm.
Izuzetno od stava t. ovog člana, u stambenim obje​ktima, pored standardnog priključka prečnika 52 mm na koje se priključuju creva stalnog preseka i nazivnog prečnika 25 mm, sa mlaznicom prečnika 8 mm, sa loptastom slavinom.
U slučajevima iz stava 2. ovog člana nije obavezno postavljanje standardnog vatrogasnog creva iz stava 1. ovog člana.
Ventil u hidrantskom ormaru postavlja se na 1,50 m, od poda, a ormar se označava oznakom za hidrant (slovom "H").
Član 29.
Prostorije sa visokim specifičnim požarnim optere​ćenjem štite se sa najmanje dva mlaza.
Član 30.
Unutrašnja hidrantska mreža se ne srne postaviti u proizvodnim pogonima i skladištima u kojima korišćenje vode može stvoriti zapaljiv gas i izazvati eksploziju, požar i širenje požara.
Član 31.
Unutrašnja hidrantska mreža u objektima postavlja se tako da je moguće štititi od požara sve prostorije.
Protok unutrašnje hidrantske mreže na najvišem spratu mora biti u skladu sa vrednostima datim u tabeli 3.
Tabela 3.
	Visina objekta, m
	Najmanji protok, 1/s

	do 22 23 do 40 41 do 75 iznad 75
	5 7,5 10 12,5


V UREĐAJI ZA POVIŠENJE PRITISKA
Član 32.
Ako se hidrantska mreža snabdeva vodom iz vodo​vodne mreže čiji je pritisak nedovoljan, postavlja se uređaj za povišenje pritiska vode u hidrantskoj mreži.
Ako uređaj za povišenje pritiska ima dve pumpe ili više pumpi i mogućnost za svakodnevnu automatsku samokontrolu svih pumpi, ne mora imati i rezervnu pumpu.
Ako uređaj za povišenje pritiska nema mogućnost za svakodnevnu automatsku kontrolu, mora imati i jed​nu rezervnu pumpu.
Uređaj za povišenje pritiska postavlja se u objekat koji se štiti od požara ili u posebno izgrađen objekat.
Ako se uređaj za povišenje pritiska postavlja u obje​kat koji se štiti od požara, prostorija u koju se uređaj postavlja mora da bude odvojena od ostalih prostorija zidovima otpornim prema požaru najmanje 2 h, a ulaz​na vrata moraju biti otporna prema požaru 1,5 h ili pos-

tavljena tako da se u tu prostoriju ulazi iz prostora koji ne može da bude ugrožen požarom.
Član 33.
U objektima kategorije opasnosti Ki, K2, i K3 mora da postoji rezervni izvor za snabdevanje uređaja za povišenje pritiska energijom.
U objektima kategorije opasnosti KU i K5 uređaj za povišenje pritiska može da se snabdeva električnom energijom preko posebnog kabla iz posebne kućne prik​ljučne kutije koja se nalazi na fasadi zgrade.
Ako kablovi za napajanje električnom energijom uređaja za povišenje pritiska prolaze kroz prostorije koje mogu biti ugrožene požarom, moraju se zaštititi i tako da njihova otpornost prema požaru iznosi najma​nje 2 h.
Član 34. Uređaj za povišenje pritiska mora imati obilazni vod.
VI SUVA HIDRANTSKA MREŽA
Član 35.
Suva hidrantska mreža može da bude spoljna i unu​trašnja.
Član 36.
Spoljni priključak za vatrogasno vozilo na cevovod za suvu hidrantsku mrežu postavlja se što je moguće bliže glavnom ulazu u objekt, na visini od 60cm do 120cm od terena, u posebnom limenom ormaru koji se otvara ključem namenjenim za otvaranje hidrantskih ventila.
Cevovod za suvu hidrantsku mrežu mora biti bez zapornog elementa.
Cevovod u suvoj hidrantskoj mreži mora se auto​matski prazniti.
Svi priključci na suvoj hidrantskoj mreži označavaju se uočljivim tekstom: MOŽE UPOTREBLJAVATI SAMO VATROGASNA JEDINICA.
Član 37.
Unutrašnji deo suve hidrantske mreže projektuje se i izvodi prema odredbama poglavlja II, III i IV ovog pra​vilnika.
VII TEHNIČKA KONTROLA HIDRANTSKE MREŽE
Član 38.
Hidrantska mreža, sa svim uređajima i armaturom, kontroliše se najmanje jednom godišnje.
Prilikom kontrole meri se pritisak vode u hidrantskoj mreži pri istovremenom radu svih spoljnih i unutrašnjih hidranata koji daju potreban protok vode za gašenje po​žara na pojedinom objektu. Na spoljne hidrante postav​ljaju se mlaznice sa usnikom prečnika 16 mm, a na unutrašnje hidrante postavljaju se mlaznice sa usnikom prečnika 12 mm. Pritisak se meri na kontrolnoj mlaznici na najvišem spratu ili na hidrantu koji je najudaljeniji od priključka.
Pritisak se meri pri isticanju vode u punom mlazu iz svih hidranata, i to posle 2 min isticanja, a u izveštaju 0 merenju pritiska navode se datum i vreme merenja.
Član 39.
Uređaj za povišenje pritiska u hidrantskoj mreži mora imati mogućnost svakodnevne automatske kontrole svih
10
I GRUPA
pumpi i signalizaciju kvara na kontrolnom mestu, a ako to nije moguće obezbediti, uređaj se kontroliše ručnim uključivanjem jednom mesečno.
Član 40.
Creva u hidrantskim ormarima kontrolišu se najma​nje jedanput godišnje, pri čemu se moraju ispitati priti​skom vode od 7 bar.
Član 41.
Ako se cevovod suve hidrantske mreže ne koristi duže vreme, njegova nepropustljivost kontroliše se najmanje jedanput u dve godine vazdušnim pritiskom do 1,5 bar.
VIII ZAVRŠNE ODREDBE
Član 42.
Odredbe ovog pravilnika, osim odredaba čl. 38. do 41. neće se primenjivati na hidrantsku mrežu koja je izgrađena ili rekonstruisana pre stupanja na snagu ovog pravilnika.
Član 43.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkim normativima za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara (",S). list SFRJ", br. 44/83).
Član 44.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ".
Pravilnik je objavljen u „Službenom listu SFRJ", br. 30/91, a stupio je na snagu 4. maja 1991. godine. Stu​panjem na snagu ovog pravilnika prestao je da važi Pravilnik o tehničkim normativima za spoljnu i unutrašnju mrežu za gašenje požara koji je bio objavljen u „Službe​nom listu SFRJ", br. 44/83. Odredbe ovog pravilnika, osim poglavlja koje se odnosi na tehničku kontrolu hid​rantske mreže ne primenjuju se na hidrantske mreže koje su izgrađene pre stupanja na snagu ovog pravilnika.
Ovim pravilnikom propisuju se tehnički normativi za spoljašnju i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara kojima se reguliše kapacitet, protok, pritisak i izvori snabdevanja vodom.
Osnovno sredstvo za gašenje požara je voda. Voda je podesno sredstvo za gašenje požara klase A (požari čvrstih zapaljivih materija - drvo, papir, slama, tekstil, ugalj i si.). Voda u vidu vodene magle je podesno sredstvo za gašenje požara klase A, a ograničeno podesno sredstvo za gašenje požara klase B (požari zapaljivih tečnosti - benzin, ulja, masti, lakovi, vosak. smole, katran i dr.) i požara klase E (požari na uređaji​ma i instalacijama pod električnim naponom - elektro​motori, transformatori, generatori, razvodna postro​jenja i dr.).
Snabdevanje vodom hidrantske mreže može se vršiti iz podzemnih izvora (kopani i bušeni bunari) površinskih izvora (reke, jezera, rezervoari za vodu i vodovodna mreža), a za snabdevanje se mogu koristiti i atmosferske vode.
Snabdevanje vodovoda za vodu za piće sa drugim izvorima za napajanje hidrantske mreže nije dozvolje​no.
Bez obzira na vrstu izvora za snabdevanje vodom, mora se obezbediti rezerva vode za neprekidan rad hidrantske mreže u trajanju od 2 časa.

Za postrojenje za zahvatanje površinskih voda pre​poručujemo postavljanje rezervne pumpe kao što je to obaveza za pumpno postrojenje za unutrašnju hidrant​sku. mrežu (čl. 38. Pravilnika). Ovo postrojenje mora imati dva nezavisna izvora napajanja električnom energijom. Drugi izvor napajanja električnom energi​jom je dizel-električni agregat. Može se primeniti i reše-nje kada se kao rezerva električnoj pumpi postavlja druga pumpa sa pogonom preko dizel-motora (di-zel pumpa).
Za zahvatanje površinskih voda za neposredno na​pajanje hidrantske mreže izrađuju se prilazni putevi i platforme za vatrogasna vozila i pumpe. Minimalna širi​na puteva je 3,5 metra, nosivost 10 tona po osovinskom pritisku, maksimalni nagib je 1%, a minimalna visin​ska prohodnost 4,5 metara, a unutrašnji poluprečnik krivine 11 m.
Za snabdevanje vodom suve hidrantske mreže koja se postavlja u objekte koji su viši od 75 m, koriste se vatrogasna vozila.
Voda u izvorima za snabdevanje hidrantske mreže mora biti obezbeđena od zamrzavanja.
Ukoliko se voda za napajanje spoljnje i unutrašnje hidrantske mreže drži u poluukopanim i nadzemnim rezervoarima, van objekta, rezervoari moraju imati termoizolaciju ili grejače kako bi se izbeglo zamrzavanje vode u zimskom periodu. Kada se rezervoari smeštaju u objektu, prostorije u kojima mogu da se pojave niske temperature (ispod 0° C), moraju se grejati ili se rezer​voari moraju termički izolovati.
U članu 10. ovog Pravilnika traži se da visinska ra​zlika između rezervoara u kojima se drži voda za ga​šenje i hidranata iznosi minimalno 80 m kada nema pumpnog postrojenja. Mišljenja smo da visinsku razliku treba odrediti proračunom što znači da bi u nekim slu​čajevima visinska razlika mogla biti i manja od 80 m.
Potrebna količina vode koja se obezbeđuje za nase​ljena mesta zavisi od broja stanovnika i broja istovre​menih požara, a data je u tabeli u članu 12. ovog Pravilnika.
Potrebna količina vode koja se obezbeđuje za ga​šenje požara industrijskih objekata određuje se na os​novu tri kriterijuma:
a)
zapremine objekta koji se štiti
b)
kategorije  tehnološkog   procesa   prema   ugro​
ženosti od požara
c)
stepena otpornosti objekta prema požaru.
Pod zapreminom objekta, iz tabele, smatra se neto zapremina objekta u m3.
Kategorije tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara definisane su članom 14. ovog Pravilnika, dok je stepen otpornosti objekta prema požaru definisan JUS-om U.J1.240.
Zgrada ili deo zgrade (požarni sektor) može imati sledeće stepene otpornosti protiv požara:
I stepen - bez otpornosti,
II stepen - mala otpornost,
III stepen - srednja otpornost,
IV stepen - veća otpornost, i
V stepen - velika otpornost
Ovi stepeni otpornosti dati su u kolonama od 4 do 8 u priloženoj tabeli u časovima:
11
I GRUPA
	Vrsta konstrukcije
	Metoda ispitivanja JUS
	Položaj
	Stepen otpornosti prema elemenata/konstrukcije zg
	požaru (SOP) rade (u satima)

	
	
	
	I (NO) neznatna
	II (MO) mala
	III (SO) srednja
	IV (VO) veća
	V(WO) velika

	Nosivi zid
	U.J1.090
	Unutar požarnih sektora
	1/4
	1/2
	1
	1,5
	2

	Stub
	U.J1.100
	
	1/4
	1/2
	1
	1,5
	2

	Greda
	U.J1.114
	
	-
	1/4
	1/2
	1
	1,5

	Međuspratna konstrukcija
	U.J1.11O
	
	-
	1/4
	1/2
	1
	1,5

	Nenosivi zid
	U.J1.090
	
	-
	1/4
	1/2
	1/2
	1

	Krovna konstrukcija
	
	
	-
	1/4
	1/2
	1/2
	1

	Zid
	U.J1.092
	Na granici požarnih sektora
	1/4
	1
	1,5
	2
	3

	Međuspratna konstrukcija
	U.J1.110
	
	1/4
	1/2
	1
	1,5
	2

	Vrata i klapne do 3,6m2
	U.J1.160
	
	1/4
	1/4
	1/2
	1
	1,5

	Vrata > 3,6m2
	U.J1.160
	
	1/4
	1/2
	1
	1,5
	2

	Konstrukcija evakuacionog puta
	
	
	negoriv materijal
	1/2
	1/2
	1
	1,5

	Fasadni zid
	U.J1.092
	Spoljna konstruk.
	-
	1/2
	1/2
	1
	1

	Krovni pokrivač
	U.J1.140
	
	-
	1/4
	1/2
	3/4
	1


Zgrada ili požarni sektor (deo objekta) ima onaj ste​pen otpornosti protiv požara, ako su pojedinačne otpor​nosti građevinskih konstrukcija navedene u tabeli veće ili jednake naznačenim vrednostima. Ako zgrada ili požarni sektor ima pojedine građevinske konstrukcije sa otpor-nošću većom ili jednakom onoj naznačenoj za pojedini stepen, a samo jedna konstrukcija ima tu vrednost ma​nju, objekt ima onaj stepen otpornosti koji odgovara navedenoj manjoj otpornosti.
Ako se zgrada sastoji od više požarnih sektora raz​ličitog stepena otpornosti protiv požara, zgrada ima onaj stepen otpornosti protiv požara koji ima požarni sektor sa najmanjim stepenom otpornosti prema požaru.
Za industrijske komplekse na velikim površinama sa visokim požarnim rizikom i velikim požarnim opterećenjem (fabrike boja i lakova, velike hemijske industrije i dr.) preporučujemo da se i na površinama manjim od 150 ha potrebna količina vode određuje za potrebe gašenja dva istovremena požara
Spoljašnja hidrantska mreža je skup građevinskih objekata i uređaja kojima se voda, od izvora pogodnog za snabdevanje vodom, cevovodima dovodi na hidrant-ske priključke koji se neposredno koriste za gašenje požara ili se na njih priključuju vatrogasna vozila. Ona mora da se sastoji od prstenastog sistema cevovoda (izuzetak su slučajevi obuhvaćeni članom 16. Pravilni​ka), da bi u slučaju kvara bilo i dalje omogućeno nesme​tano snabdevanje svakog priključka. Maksimalno rasto-janje između dva hidranta spoljašnje hidrantske mreže (izuzetak su naseljena mesta sa stambenim objektima) iznosi max. 80 metara, s tim da se mora zadovoljiti us-lov da se požar na svakom delu objekta može gasiti sa najmanje dva spoljna hidranta. Pod rastojanjem se pod-razumeva put kojim se mogu vodili vatrogasna creva.
Rastojanje hidrantskog priključka od zida objekta iz​nosi najmanje 5 metara (da ne bi došlo do zatrpavanja istih pri požaru i da bi se zbog blizine objekta moglo

prići priključku), a najviše 80 metara sa mogućnošću za priključenje vatrogasnog vozila na hidrant.
Ako se od požara štite visoki objekti, na mestu prik​ljučka hidrantske mreže na javnu vodovodnu mrežu postavlja se priključak za vatrogasno vozilo.
Oko objekta koji se štiti od požara postavljaju se nadzemni hidranti.
Potreban pritisak u spoljašnjoj hidrantskoj mreži od​ređuje se proračunom, ali ne srne biti niži od 2,5 bar.
Unutrašnja hidrantska mreža je skup uređaja koji vodu razvode tako da se primenom creva određene dužine, sa mlaznicom, prostorije štite od požara. Ona služi za gašenje požara u unutrašnjosti objekta.
Unutrašnja hidrantska mreža može biti zasebna ili zajednička sa mrežom vode za piće.
U zasebnoj unutrašnjoj hidrantskoj mreži može se koristiti i voda upotrebljena u tehnološkom procesu.
U ovim slučajevima količina vode potrebna za ga​šenje požara mora da bude stalno obezbeđena i ne srne se koristiti za druge potrebe.
Kod upotrebe unutrašnje hidrantske mreže mora se voditi računa o tome da se voda u vidu mlaza kao sredstvo za gašenje ne srne upotrebiti za gašenje električnih uređaja pod naponom, jer je voda odličan provodnik električne energije, zapaljive tečnosti, zatim požari natrijuma, kalijuma, magnezijuma, kalcijuma i drugih. Za gašenje vodom nekih materija u hemijskoj ili nekoj drugoj industriji neophodno je znati da li je do​zvoljena upotreba vode kao sredstva za gašenje.
Voda hemijski reaguje sa velikim brojem materija, oslobađajući pri tom velike količine toplote, kao na pri-mer, sa negašenim krečom, karbidom, sumporom i al-kalnim materijama, tako da ta toplota može biti uzročnik požara. Isto tako u dodiru sa užarenim predmetima razlaže se na svoje osnovne komponente vodonik i kiseonik koji obrazuju eksplozivnu gasnu smešu (praskavi gas).
12
I GRUPA
Unutrašnja hidrantska mreža u stambenim i javnim objektima i proizvodnim pogonima može biti spojena sa vodovodom kojim se objekat napaja vodom za piće ili vodom za higijenske i tehnološke potrebe s tim da se uvek mora obezbediti minimalna količina vode potrebna za gašenje (potrebno je na rezervoaru imati isklju-čivač koji ne dopušta dalje korišćenje vode za gaše​nje).
U članu 31. Pravilnika u priloženoj tablici određen je najmanji kapacitet'unutrašnje hidrantske mreže u zavi​snosti od visine objekta.
Unutrašnja hidrantska mreža mora biti stalno pod pritiskom, tako da na najnepovoljnijem hidrantskom priključku ima pritisak najmanje 2,5 bara, dok pritisak na unutrašnjem hidrantskom priključku ne srne biti veći od 7 bara.
Zbog toga što najveći dozvoljeni pritisak na hidrant​skom priključku ne srne biti veći od 7 bara, kod najviših zgrada moraju se predvideti dodatna postrojenja za povećanje pritiska, koja se smeštaju na prvoj etaži na kojoj je pritisak manji od 3 bara. Na sledećoj slici prika​zan je primer jedne visoke zgrade kod koje se pritiskom iz mreže bez posredstva postrojenja za povećanje pritiska postiže zadovoljavajući pritisak do trećeg sprata. Nakon toga postavlja se novo postrojenje za povećanje pritiska u hidrantima na višim spratovima.
[image: image1.jpg]dovod vode
PH - polami hicrant
H - hidiolor

IunuL

~sm





Prilikom projektovanja unutrašnje hidrantske mreže mora se voditi računa da hidrant pokriva sve tačke koje su od njega udaljene najviše 20 m, što podrazumeva da udaljenost između dva najbliža hidranta ne srne biti veća od 40 m.
U prostorijama koje su ugrožene požarom, hidranti se postavljaju tako da svaka tačka prostorije mora biti po​krivena sa dva mlaza, što podrazumeva odstojanje iz​među dva najbliža hidranta koje ne srne biti veće od 20 m. U ovom slučaju napajanje hidranata se vrši iz prste​nastog sistema ili se hidrantska mreža izvodi sa dva ogranka.
Cevi unutrašnje hidrantske mreže ne smeju se pos​tavljati kroz prostorije koje su ugrožene požarom, pros​torije sa tehnološkim procesom u kom bi prskanje cevi hidrantske instalacije moglo dovesti do eksplozija, velikih kratkih spojeva koje bi mogle dovesti do požara i havarija (livnice trafo-stanice i si.), kao ni kroz prostorije koje su podložne uticajima spoljnih niskih temperatura.

Ako hidrantska mreža u pogledu pritiska ne zadovo​ljava date uslove za gašenje požara, a u pogledu kapaci​teta obezbeđuje dovoljne količine vode, korisnik mreže mora da postavi uređaj za povećanje pritiska (pumpa ili uređaj za povećanje pritiska sa rezervoarima pod pritiskom).
Uređaji za povećanje pritiska sa dve pumpe ili sa vi​še pumpi i mogućnost svakodnevne automatske samo-kontrole svih pumpi, ne mora imati i rezervnu pumpu, u suprotnom mora imati jednu rezervnu pumpu.
Uređaj za povišenje pritiska postavlja se ili u poseb​ni objekat ili u posebnu prostoriju objekta koji se štiti od požara. Ova prostorija mora da bude poseban požarni sektor otporan na požar 2 časa sa ulaznim vratima otpornim na požar 1,5 časa.
U objektima kategorije opasnosti Ki, K2 K3 mora da postoji rezervni izvor za snabdevanje uređaja za povi​šenje pritiska energijom.
U objektima kategorije opasnosti K4 i K5 uređaj za povišenje pritiska može se snabdevati električnom energijom preko posebnog kabla iz posebne kućne priključne kutije koja se nalazi na fasadi zgrade.
Kablovi koji napajaju električnom energijom uređaj za povišenje pritiska i prolaze kroz prostorije koje mogu biti ugrožene požarom, moraju biti otporni na požar 2 časa.
Uređaj za povišenje pritiska mora da ima obilazni vod.
Kod visokih objekata ekonomičnije rešenje od hidrant​ske mreže pod stalnim pritiskom, predstavlja suva hid​rantska mreža, sa mogućnošću priključka na vatrogas​no vozilo. Tom prilikom se vatrogasno vozilo veže na spoljni hidrant, kao stoje prikazano na sledećoj slici.
[image: image2.jpg]8
g
Jiosvovoody

|
|
y
|

q





Odredbom člana 38. Pravilnika propisano je da se hidrantska mreža sa svim uređajima i armaturom, kon-troliše jedanput godišnje.
Prilikom kontrole meri se pritisak vode u hidrantskoj mreži pri istovremenom radu svih spoljnih i unutrašnjih hidranata koji daju potreban protok vode za gašenje požara. Pritisak se meri na najnepovoljnijem hidrantu.
Creva se ispituju pritiskom vode od 7 bar najmanje jedanput godišnje.
Merenje i kontrolu ispravnosti vrše ovlašćene radne organizacije, a vlasnik objekta je obavezan da kod sebe ima rezultate merenja.
13
